W załączeniu propozycja informacji o pożarze

Proszę o uwagi lub akceptację

Informace o mimořádné události.

SYNTHOS Kralupy a.s. prováděl na zásobníku ST 106 v areálu Skladu kapalných plynů (SKP) výměnu armatur. V rámci přípravy na uvedenou akci byl zásobník vyprázdněn a bylo provedeno několikadenní dusíkování zásobníku tak, aby byla zajištěna bezpečná manipulace. Ve čtvrtek 22. 9. 2016 přibližně v 9 hodin prováděli pracovníci externí společnosti (K-Protos) přípravné práce – otvírání poklopu průlezu. Při této manipulaci došlo ke vznícení zbytků uhlovodíků, které s největší pravděpodobností zůstaly v zasobniku a nepodařilo se je při přípravě zásobníku plně odstranit.

Pracovníci provádějící činnosti místo práce opustili a povolali Hasičský záchranný sbor, který provedl hasební zásah.

Hasební zásah spočíval v ochlazování zásobníku skrápěním vodou. Po analýze vzniklé situace bylo rozhodnuto, že zbytkové páry uhlovodíků budou ponechány ke shoření uvnitř zásobníku.

Vzhledem k průběhu zásahu byly vyloučeny vlivy na okolí:

-        Probíhalo bezdýmé hoření, tzn. že do okolí neunikly žádné nebezpečné produkty, které by mohly vznikat při nedokonalém spalování

-        Hasební voda nebyla v přímém kontaktu se závadnými látkami, bylo prováděno pouze skrápění zásobníku z vnější strany

Při mimořádné události došlo k popálení pracovníka externí společnosti, který manipulaci vykonával. Dle informace od společnosti K-Protos se jednalo o popáleniny 1. stupně v oblasti předloktí a ožehnutí vlasů a vousů, pracovník byl po ošetření u lékaře propuštěn domů a od 23. 9. 2016 bude pokračovat v práci.

Vlastní průběh mimořádné události bude dále předmětem interního vyšetřování, které stanoví vlastní příčinu vzniku požáru a odpovídající preventivní opatření.